## Sheet1
凤阳县人民医院电气设备维护清单
序号 | 项目名称 | 维保检测工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、门诊配电房高压电气设备检测
1 | 变压器 | 1、直流电阻检测，2、变比检测，3、绝缘电阻测试，4、交流耐压检测，5、非电量保护检测。 | 台 | 4 |  |  | 2000kVA*3
1600kVA*1
2 | 真空断路器 | 1、回路电阻检测，2、绝缘电阻检测，3、交流耐压检测，4、开关机械特性检测，5、断路器五防联锁调试 | 台 | 11
3 | 10KV开关柜 | 1、绝缘电阻检测，2、交流耐压检测，3、开关柜五防机械联锁调试。 | 台 | 17 |  |  | KYN28-12A
4 | 微机继电保护装置 | 1、二次回路调试，2、二次绝缘电阻检测，3、过流保护传动试验检测，4、速断保护传动试验检测。 | 台 | 11
5 | 电流互感器 | 绝缘电阻测试、直流电阻测试、伏安特性测试、交流耐压试验 | 只 | 33
6 | 电压互感器 | 绝缘电阻测试、一二次直流电阻测试、伏安特性测试、交流耐压试验 | 只 | 6
7 | 避雷器 | 绝缘电阻测试、直流1mA电压（U1mA）及0.75U1mA下的泄露电流测试； | 组 | 16
8 | 电力电缆 | 1、绝缘电阻检测； | 根 | 7 |  |  | 含进线3根
2、直流耐压泄漏电流检测；
9 | 母线耐压检测 | 1、绝缘电阻检测；2、交流耐压检测； | 段 | 3
10 | 直流屏 | 系统调试 | 套 | 1
11 | 后台监控 | 系统调试恢复 | 套 | 1
小计（元）
二、门诊低压电气设备维护
1 | 配电房10/0.4KV系统电气设备 | 1、设备灰尘清理，2、金具连接螺栓紧固，3、电缆外观检查，4、二次回路检查。5、充电模块清洁、蓄电池保养；6.电气联锁调试、机构联锁调试； | 台 | 48
2 | 高低压配电柜 | 运行数据检查及状态检查、电气联锁调试 | 项 | 1
三、综合楼配电房高压电气设备检测
1 | 变压器 | 1、直流电阻检测，2、变比检测，3、绝缘电阻测试，4、交流耐压检测，5、非电量保护检测。 | 台 | 2 |  |  | 1600kVA*3
2 | 真空断路器 | 1、回路电阻检测，2、绝缘电阻检测，3、交流耐压检测，4、开关机械特性检测，5、断路器五防联锁调试 | 台 | 2
3 | 10KV开关柜 | 1、绝缘电阻检测，2、交流耐压检测，3、开关柜五防机械联锁调试。 | 台 | 8 |  |  | KYN28-12
4 | 微机继电保护装置 | 1、二次回路调试，2、二次绝缘电阻检测，3、过流保护传动试验检测，4、速断保护传动试验检测。 | 台 | 1
5 | 电流互感器 | 绝缘电阻测试、直流电阻测试、伏安特性测试、交流耐压试验 | 只 | 6
6 | 电压互感器 | 绝缘电阻测试、一二次直流电阻测试、伏安特性测试、交流耐压试验 | 只 | 6
7 | 避雷器 | 绝缘电阻测试、直流1mA电压（U1mA）及0.75U1mA下的泄露电流测试； | 组 | 2
8 | 电力电缆 | 1、绝缘电阻检测； | 根 | 3 |  |  | 含进线3根
2、直流耐压泄漏电流检测；
9 | 母线耐压检测 | 1、绝缘电阻检测；2、交流耐压检测； | 段 | 2
10 | 直流屏 | 系统调试 | 套 | 1
小计（元）
二、综合楼低压电气设备
1 | 配电房10/0.4KV系统电气设备 | 1、设备灰尘清理，2、金具连接螺栓紧固，3、电缆外观检查，4、二次回路检查。5、充电模块清洁、蓄电池保养；6.电气联锁调试、机构联锁调试； | 台 | 16
2 | 高低压配电柜 | 运行数据检查及状态检查、电气联锁调试 | 项 | 1